공주시 고시 제2010 -154호

공주시 수도정비기본계획(변경) 고시

1. 수도시설의 계획적 정비를 통해 상수도의 합리적인 운영과 안정적인 물공급을 위하여「수도법」제4조 제1항에 의거 공주시 수도정비 기본계획(변경)을 수립하고, 같은법 제4조 제3항에 의거 환경부장관의 승인을 받아 같은법 제4조 제5항에 의거하여 다음과 같이 고시합니다.

2. 수도정비기본계획(변경) 고시에 따른 관계도서는 우리시 상하수도과(☎ 041-840-2532)에 비치하고 있으며 일반인에게 열람하고 있습니다.

2010년  12월 31일

공  주  시  장

1. 수도정비에 관한 기본방침

공주시의 도시발전, 인구증감 및 생활수준 향상으로 상수 수요량의 증가 및 변경 수립되는 도시기본계획에 맞추어 장래 공주시 전역의 수도정비 기본계획을 체계적, 합리적으로 수립, 수도시설의 계획적 정비를 통해 맑은 물 공급, 수요량 증대에 따른 능동적 대처, 수도의 과학화, 공중위생의 향상과 생활환경의 개선 등 상수도 행정에 극대화 할 수 있도록 계획함.

2. 수도정비기본계획의 기본사항

가. 목표연도

구 분	1단계	2단계	3단계	4단계
목표연도	2010년	2015년	2020년	2025년
기간	～2010년	2011～2015년	2016～2020년	2021～2025년

나. 계획구역

공주시 행정구역(1읍, 10개면 5개동 940.35㎢)

다. 급수인구 및 용수수요량

구 분			개 요				비 고
			2010년	2015년	2020년	2025년
계획인구(인)			126,130	128,170	126,620	120,670
급수보급률(%)			66.7	77.7	83.2	87.0
급수인구(인)			84,570	101,100	107,000	106,230
소비량원단위(Lpcd)			253	252	244	244
	동지역		280	290	290	290
	읍지역		230	240	240	250
	면지역		160	160	160	160
유수율(%)			75.0	80.0	83.0	85.0
급수량원단위(Lpcd)			337	315	293	288
	동지역		370	360	340	340
	읍지역		300	300	280	290
	면지역		210	200	190	180
첨두부하율			1.31	1.31	1.31	1.31
일최대용수수요량(㎥/일)			37,910	53,400	59,190	58,810
		생활용수	37,450	41,040	40,710	39,630
		공업용수	350	11,670	16,660	16,660
		기타용수	110	690	1,820	2,520
정수시설용량(㎥/일)			60,500	66,800	64,250	63,629
		공주정수장	30,000	30,000	30,000	30,000
		옥룡정수장	28,000	28,000	28,000	28,000
		유구정수장	2,500	2,500	-	-	폐쇄
		석성정수장	-	6,300	6,250	5,629

3. 수도시설의 규모 및 공급능력에 관한 사항

가.시설계획 확충계획

1)시설확충 총괄 사업비

(단위 : 백만원)

구 분		계		1단계		2단계		3단계		4단계
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
시설확충계획 총괄			87,094				45,046		27,836		14,212
	1) 배수지(㎥)	8,750	9,245	-	-	3,800	4,101	4,650	4,742	300	402
	2) 송수관로(m)	26,387	9,559	-	-	14,855	5,742	9,558	3,276	1,974	541
	3) 배수관로(m)	245,089	53,684	19,888	-	110,635	28,963	63,183	13,826	51,383	10,895
	4) 가압장(㎥/일)	23,932	13,508	-	-	11,860	6,240	10,283	4,894	1,789	2,374
	5) 비상급수체계(m)	3,834	1,098	-	-	-	-	3,834	1,098	-	-

주) 사곡 농어촌지방상수도 개발사업 배수관로는 금회 사업비에서 제외(1단계)

2)배수지 확충계획

배수지 확충계획 및 사업비

(단위 : ㎥, 백만원)

구 분	계		1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비 고
	용량	사업비	용량	사업비	용량	사업비	용량	사업비	용량	사업비
합 계	8,750	9,245	-	-	3,800	4,101	4,650	4,742	300	402
금학배수지 신설	800	901	-	-	800	901	-	-	-	-
탄천배수지 신설	300	402	-	-	-	-	-	-	300	402
도남배수지 신설	150	227	-	-	-	-	150	227	-	-
의당배수지 신설	2,000	1,916	-	-	-		2,000	1,916	-	-
정안배수지신(증)설	2,000	2,124	-	-	500	612	1,500	1,512	-	-
동대배수지 신설	400	509	-	-	400	509	-	-	-	-	기계획
사곡배수지 신설	100	163	-	-	100	163	-	-	-	-
신풍배수지신(증)설	3,000	3,003	-	-	2,000	1,916	1,000	1,087	-	-

주) 탄천산단배수지 사업비는 금회 사업비에서 제외

3)송수관로 확충계획

송수관로 확충계획 및 사업비

(단위 : m, 백만원)

관 경	계		1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비 고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
합계	26,387	9,800	-	-	14,855	5,742	9,558	3,517	1,974	541
D100	4,287	1,051	-	-	1,484	364	2,803	687	-	-
D200	1,974	541	-	-	-	-	-	-	1,974	541
D250	492	149	-	-	492	149	-	-	-	-
D300	3,639	1,212	-	-	3,639	1,212	-	-	-	-
D350	3,778	1,371	-	-	-	-	3,778	1,371	-	-
D400	3,572	1,461	-	-	3,572	1,461	-	-	-	-
D450	5,668	2,556	-	-	5,668	2,556	-	-	-	-

4)배수관로 확충계획

배수관로 확충계획 및 사업비

(단위 : m, 백만원)

관 경	계		1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비 고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
합계	245,089	53,684	19,888	-	110,635	28,963	63,183	13,826	51,383	10,895
D50	47,389	7,060	-	-	14,571	2,171	19,709	2,935	13,109	1,954
D80	62,333	9,975	-	-	27,647	4,424	19,886	3,183	14,800	2,368
D100	34,311	8,407	-	-	20,275	4,968	9,010	2,207	5,026	1,232
D150	22,131	6,064	-	-	11,309	3,099	2,324	637	8,498	2,328
D200	13,837	4,180	-	-	3,952	1,194	-	-	9,885	2,986
D250	9,481	3,157	-	-	8,202	2,731	1,279	426	-	-
D300	12,502	4,538	-	-	5,562	2,019	6,940	2,519	-	-
D350	9,111	3,727	-	-	6,320	2,585	2,726	1,115	65	27
D400	14,997	5,772	2,200		12,797	5,772	-	-	-	-
D450	17,297	-	17,297	-	-	-	-	-	-	-
D500	391	-	391	-	-	-	-	-	-	-
D600	1,309	804	-	-	-	-	1,309	804	-	-

주) 사곡 농어촌지방상수도 개발사업 배수관로는 금회 사업비에서 제외(1단계)

5)가압장 확충계획

가압장 확충계획 및 사업비

(단위 : ㎥/일, 백만원)

관 경	계		1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비고
	용량	사업비	용량	사업비	용량	사업비	용량	사업비	용량	사업비
합 계	23,932	13,508			11,860	6,240	10,283	4,894	1,789	2,374
송수가압장	21,684	8,036			11,264	4,137	9,900	3,248	520	651
배수가압장	2,248	5,472			596	2,103	383	1,646	1,269	1,723

주) 탄천산단 송수가압장 사업비는 금회 사업비에서 제외

6)비상급수 확충계획

비상급수 확충계획 및 사업비

(단위 : m, 백만원)

관 경	계		1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
합 계	3,834	1,098	-	-	-	-	3,834	1,098	-	-
D150	2,142	587	-	-	-	-	2,142	587	-	-
D200	1,692	511	-	-	-	-	1,692	511	-	-

나 시설개량계획

1) 시설개량계획 총괄 사업비

시설개량계획 총괄 사업비

(단위 : 백만원)

구 분			계		1단계		2단계		3단계		4단계
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
시설개량계획 총괄			-	84,174.3	-	1,611	-	45,741.3	-	11,422	-	25,400
	1)취․정수시설 개량		-	727.3	-	556	-	128.3	-	43	-	-
		취수시설	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
		정수시설	-	724.3	-	553	-	128.3	-	43	-

<표계속>

구 분		계		1단계		2단계		3단계		4단계
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
	2)노후관로 개량(M)	274,265	64,911	5,110	821	125,556	30,196	41,433	9,523	102,166	24,371
	3)계량기 교체(개소)	10,777	1,077	2,341	234	4,374	437	2,031	203	2,031	203
	4)블록화 계획(개소)	88	16,380	-	-	76	14,040	8	1,560	4	780
	5)유량계감시구축(개소)	93	1,079	-	-	81	940	8	93	4	46

2) 취･정수시설 개량계획

2.1 취수시설 개량계획 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	1단계(2010년)	2단계(2015년)	3단계(2020년)	4단계(2025년)	비 고
합 계	3	3	-	-	-
유 구	3	3	-	-	-

2.2 정수시설 개량계획 사업비

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	1단계 (2010년)	2단계 (2015년)	3단계 (2020년)	4단계 (2025년)	비 고
합 계		724.3	553	128.3	43	-
옥룡	소 계	634.7	523	68.7	43	-
	토목･기계	75	23	9	43	-
	건축	39.7	-	39.7	-	-
	전기	500	500	-	-	-
	계측	20	-	20	-	-
유구	소 계	89.6	30	59.6	0	0
	토목･기계	64.2	24	40.2	-	-
	건축	2.4	-	2.4	-	-
	전기	6	6	-	-	-
	계측	17	-	17	-	-

3)노후관 개량계획

노후관 개량계획 및 사업비

(단위 : m, 백만원)

구 분	계		1단계 (2010년)		2단계 (2015년)		3단계 (2020년)		4단계 (2025년)		비고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
합 계	274,265	64,911	5,110	821	125,556	30,196	41,433	9,523	102,166	24,371
송수관	3,149	1,143	-	-	3,149	1,143	-	-	-	-
배수관	186,977	51,232	477	131	86,518	23,706	26,795	7,342	73,187	20,053
급수관	84,139	12,536	4,633	690	35,889	5,347	14,638	2,181	28,979	4,318

4) 계량기 교체계획

계량기 교체계획 및 사업비

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	계		1단계 (2010년)		2단계 (2015년)		3단계 (2020년)		4단계 (2025년)		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
교 체	10,777	1,077	2,341	234	4,374	437	2,031	203	2,031	203

5) 블록화 계획

블록화 계획 및 사업비

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	계		1단계 (2010년)		2단계 (2015년)		3단계 (2020년)		4단계 (2025년)		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계	88	17,160	-	-	76	14,820	8	1,560	4	780
공 주	38	7,410	-	-	33	6,435	4	780	1	195
옥 룡	48	9,360	-	-	41	7,995	4	780	3	585
석 성	2	390	-	-	2	390	-	-	-	-

6) 유량계 감시 구축계획

유량계 감시 구축계획 및 소요사업비

(단위 : 단위, 백만원)

구 분	계		1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계	88	1,021	-	-	76	882	8	93	4	46
공주급수구역	38	441	-	-	33	383	4	46	1	12
옥룡급수구역	48	557	-	-	41	476	4	46	3	35
석성급수구역	2	23	-	-	2	23	-	-	-	-

4. 시설의 폐지

구 분	시설 폐지 배경 및 계획
옥룡취수장 왕촌취수장	○ 2009년 5월부터 대청댐 광역상수도 원수공급으로 취수시설 운휴 중. (하절기 고탁도 및 대장균군수 증가, 동절기 질산성질소 및 암모니아성질소 검출 등의 수질 문제가 상시 발생하였으나 원수 대체로 해결) ○ 이에 따라 현재 사용하지 않는 취수시설을 1단계(2010년)에 시설 폐지하는 것으로 계획 ○ 상위계획인 금강북부권 급수체계 구축사업 기본계획(2007.12, 환경부) p.3-76, 2025 수도정비기본계획(광역 및 공업용수도) 금강수계보고서(2009. 12, 국토부) p.116, 393을 근거로 하여 상기 상위계획을 기반영
유구 취․정수장	○ 1984년 12월 준공한 시설로 경과년수가 약 25년 정도로 시설이 노후화 ○ 향후 만일의 원수 수질 악화 등에 대비한 고도처리시설 미비 ○ 2020년 신풍산업단지, 유구자카드산업단지, 유구농공단지 등의 신설 및 그에 따른 용수량 증가로 현재 시설용량(Q=2,500㎥/일)을 초과하므로 향후 급수체계 조정을 통해 공주정수장으로부터 공급하는 것으로 계획 ○ 이에 따라 3단계(2020년)에 시설을 폐지하는 것으로 계획

5. 마을상수도 및 소규모급수시설 정비계획

가. 단계별 시설물 개선비용

단계별 시설물 개선비용

번호	개선내용	개소수				금액(백만원)				비고
		계	2단계	3단계	4단계	계	2단계	3단계	4단계
1	취수시설	71	36	25	10	5,591	2,835	1,969	788
2	소독시설	50	21	17	12	158	66	54	38
3	배수시설	57	24	18	15	1,451	619	444	387
4	관로시설	7	2	2	3	377	102	43	232
5	부대시설	64	23	17	24	346	124	92	130
총 계		249	106	79	64	7,923	3,747	2,602	1,574

나. 시설개량 사업비 집계

시설개량 사업비

(단위 : 백만원)

구분		계	2010년	2015년	2020년	2025년
합 계		7,923	-	3,747	2,602	1,574
마 을 상수도	소 계	1,430	-	313	468	650
	취수시설	630	-	79	315	236
	소독시설	32	-	16	6	9
	배수시설	390	-	179	82	129
	관로시설	309	-	34	43	232
	부대시설	70	-	5	22	43
소규모 급수시설	소 계	6,492	-	3,435	2,134	924
	취수시설	4,961	-	2,756	1,654	551
	소독시설	126	-	50	47	28
	배수시설	1,061	-	441	362	258
	관로시설	69	-	69	-	-
	부대시설	275	-	119	70	86

6. 상수도 수질관리 계획

송․배수관 급수분구별 검사대상 수도꼭지 추출계획

급수분구	1단계(2010년)		2단계(2015년)		3단계(2020년)		4단계(2025년)		비고
	인구 (명)	검사 (개소)	인구 (명)	검사 (개소)	인구 (명)	검사 (개소)	인구 (명)	검사 (개소)
공주	38,759	8	50,512	8	55,597	8	56,917	9
동대	-	-	529	1	738	1	669	1
정안	-	-	1,360	1	2,815	1	3,367	1
신풍	-	-	1,520	1	6,139	2	5,137	2
의당	-	-	-	-	1,032	1	1,042	1
사곡	-	-	-	-	-	-	398	1
옥룡	32,059	7	30,141	7	27,777	6	25,329	6
월암	3,191	1	3,215	1	3,208	1	3,002	1
갑사	539	1	507	1	476	1	446	1
반포	2,745	1	3,245	1	3,137	1	2,982	1
동학사	912	1	911	1	880	1	836	1
금학	-	-	698	1	1,815	1	2,174	1
도남	-	-	-	-	783	1	745	1
석성	-	-	874	1	856	1	496	1
탄천산단	-	-	932	1	898	1	546	1
탄천	-	-	1,556	1	1,478	1	2,618	1
유구	6,367	2	5,206	2	-	-	-	-
총계	84,572	21	101,207	28	107,627	28	106,703	30